## total_results
Name | Case | LOLE | LOLH | LOEE | SOLAR_PENE | WIND_PENE | Column1 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C
_NYCA_ | M00 | 0.06034 | 0.18178 | 273.024 | 0 | 0 |  |  | LOLE |  | 0: Wind
_NYCA_ | M01 | 0.05272 | 0.16227 | 255.222 | 0 | 1.6679 |  |  |  |  | 0 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 12500 | 13750 | 15000
_NYCA_ | M02 | 0.04669 | 0.14618 | 239.783 | 0 | 3.3522 |  | 0 | Solar @ NY Peak | 0 | 0.06034 | 0.05272 | 0.04669 | 0.04131 | 0.03676 | 0.03319 | 0.03018 | 0.02799 | 0.02601 |  | 0.02331 |  | 0.02145
_NYCA_ | M03 | 0.04131 | 0.13278 | 226.857 | 0 | 5.0249 |  | 1 |  | 500 | 0: 0.04293; 1: 0.03666; 2: 0.03164; 3: 0.02778; 4: 0.02525
_NYCA_ | M04 | 0.03676 | 0.12089 | 214.943 | 0 | 6.6871 |  | 2 |  | 1000 | 0.02941 | 0.02555 | 0.02244 | 0.02032 | 0.01894 |  | 0.01733 |  | 0.01618 |  | 0.01566 |  | 0.01514
_NYCA_ | M05 | 0.03319 | 0.11145 | 204.216 | 0 | 8.355 |  | 3 |  | 1500 | 0: 0.02121; 1: 0.01909; 2: 0.01754; 3: 0.01682; 4: 0.01612
_NYCA_ | M06 | 0.03018 | 0.10372 | 195.087 | 0 | 10.0393 |  | 4 |  | 2000 | 0.01707 | 0.01612 | 0.01554 | 0.01517 | 0.01498 | 0.01456 | 0.01443 | 0.01435 | 0.01419 |  | 0.01389 |  | 0.01354
_NYCA_ | M07 | 0.02799 | 0.09726 | 187.121 | 0 | 11.712 |  | 5 |  | 2500 | 0: 0.01508; 4: 0.01423
_NYCA_ | M08 | 0.02601 | 0.09149 | 179.258 | 0 | 13.3743 |  | 6 |  | 3000 | 0: 0.01436; 2: 0.01394; 4: 0.01383; 6: 0.0137; 8: 0.01334 | 0.01276 |  | 0.01216
_NYCA_ | M10 | 0.04293 | 0.13818 | 223.261 | 0.75199 | 0 |  | 7 |  | 3500 | 0: 0.01389; 4: 0.01354
_NYCA_ | M11 | 0.03666 | 0.12303 | 209.815 | 0.75199 | 1.6679 |  | 8 |  | 4000 | 0: 0.01359; 2: 0.01349; 4: 0.01338; 6: 0.01293; 8: 0.01215 | 0.01135 |  | 0.01055
_NYCA_ | M12 | 0.03164 | 0.11031 | 198.164 | 0.75199 | 3.3522
_NYCA_ | M13 | 0.02778 | 0.10034 | 188.294 | 0.75199 | 5.0249 |  |  | LOLH |  | 0: Wind
_NYCA_ | M14 | 0.02525 | 0.09242 | 179.034 | 0.75199 | 6.6871 |  |  |  |  | 0 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 12500 | 13750 | 15000
_NYCA_ | M20 | 0.02941 | 0.10583 | 183.313 | 1.5042 | 0 |  | 0 | Solar @ NY Peak | 0 | 0.18178 | 0.16227 | 0.14618 | 0.13278 | 0.12089 | 0.11145 | 0.10372 | 0.09726 | 0.09149 |  | 0.08329 |  | 0.0767
_NYCA_ | M21 | 0.02555 | 0.09514 | 172.999 | 1.5042 | 1.6679 |  | 1 |  | 500 | 0: 0.13818; 1: 0.12303; 2: 0.11031; 3: 0.10034; 4: 0.09242
_NYCA_ | M22 | 0.02244 | 0.08631 | 164.023 | 1.5042 | 3.3522 |  | 2 |  | 1000 | 0.10583 | 0.09514 | 0.08631 | 0.07956 | 0.07415 |  | 0.06635 |  | 0.06068 |  | 0.05691 |  | 0.05352
_NYCA_ | M23 | 0.02032 | 0.07956 | 156.24 | 1.5042 | 5.0249 |  | 3 |  | 1500 | 0: 0.08327; 1: 0.07582; 2: 0.0699; 3: 0.06582; 4: 0.06173
_NYCA_ | M24 | 0.01894 | 0.07415 | 148.79 | 1.5042 | 6.6871 |  | 4 |  | 2000 | 0.0678 | 0.06305 | 0.0592 | 0.05621 | 0.05372 | 0.0513 | 0.04968 | 0.04844 | 0.04688 |  | 0.0444 |  | 0.04221
_NYCA_ | M26 | 0.01733 | 0.06635 | 136.099 | 1.5042 | 10.0393 |  | 5 |  | 2500 | 0: 0.05786; 4: 0.04766
_NYCA_ | M28 | 0.01618 | 0.06068 | 125.103 | 1.5042 | 13.3743 |  | 6 |  | 3000 | 0: 0.05103; 2: 0.04611; 4: 0.04318; 6: 0.04087; 8: 0.03835 | 0.03628 |  | 0.03417
_NYCA_ | M30 | 0.02121 | 0.08327 | 150.351 | 2.2565 | 0 |  | 7 |  | 3500 | 0: 0.04505; 4: 0.03875
_NYCA_ | M31 | 0.01909 | 0.07582 | 142.299 | 2.2565 | 1.6679 |  | 8 |  | 4000 | 0: 0.03981; 2: 0.03683; 4: 0.03429; 6: 0.03195; 8: 0.02934 | 0.0269 |  | 0.02461
_NYCA_ | M32 | 0.01754 | 0.0699 | 135.465 | 2.2565 | 3.3522
_NYCA_ | M33 | 0.01682 | 0.06582 | 128.823 | 2.2565 | 5.0249 |  |  | LOEE |  | 0: Wind
_NYCA_ | M34 | 0.01612 | 0.06173 | 122.668 | 2.2565 | 6.6871 |  |  |  |  | 0 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 12500 | 13750 | 15000
_NYCA_ | M40 | 0.01707 | 0.0678 | 122.31 | 3.0141 | 0 |  | 0 | Solar @ NY Peak | 0 | 273.024 | 255.222 | 239.783 | 226.857 | 214.943 | 204.216 | 195.087 | 187.121 | 179.258 |  | 166.991 |  | 155.108
_NYCA_ | M41 | 0.01612 | 0.06305 | 115.79 | 3.0141 | 1.6679 |  | 1 |  | 500 | 0: 223.261; 1: 209.815; 2: 198.164; 3: 188.294; 4: 179.034
_NYCA_ | M42 | 0.01554 | 0.0592 | 109.907 | 3.0141 | 3.3522 |  | 2 |  | 1000 | 183.313 | 172.999 | 164.023 | 156.24 | 148.79 |  | 136.099 |  | 125.103 |  | 115.984 |  | 107.184
_NYCA_ | M43 | 0.01517 | 0.05621 | 104.605 | 3.0141 | 5.0249 |  | 3 |  | 1500 | 0: 150.351; 1: 142.299; 2: 135.465; 3: 128.823; 4: 122.668
_NYCA_ | M44 | 0.01498 | 0.05372 | 99.408 | 3.0141 | 6.6871 |  | 4 |  | 2000 | 122.31 | 115.79 | 109.907 | 104.605 | 99.408 | 95.123 | 90.69 | 86.542 | 82.409 |  | 74.986 |  | 68.372
_NYCA_ | M45 | 0.01456 | 0.0513 | 95.123 | 3.0141 | 8.355 |  | 5 |  | 2500 | 0: 100.176; 4: 80.347
_NYCA_ | M46 | 0.01443 | 0.04968 | 90.69 | 3.0141 | 10.0393 |  | 6 |  | 3000 | 0: 80.367; 2: 71.322; 4: 63.413; 6: 56.471; 8: 50.231 | 44.57 |  | 39.886
_NYCA_ | M47 | 0.01435 | 0.04844 | 86.542 | 3.0141 | 11.712 |  | 7 |  | 3500 | 0: 63.452; 4: 48.914
_NYCA_ | M48 | 0.01419 | 0.04688 | 82.409 | 3.0141 | 13.3743 |  | 8 |  | 4000 | 0: 48.931; 2: 42.358; 4: 35.922; 6: 31.102; 8: 26.971 | 23.601 |  | 20.805
_NYCA_ | M50 | 0.01508 | 0.05786 | 100.176 | 3.7661 | 0
_NYCA_ | M54 | 0.01423 | 0.04766 | 80.347 | 3.7661 | 6.6871
_NYCA_ | M60 | 0.01436 | 0.05103 | 80.367 | 4.5183 | 0
_NYCA_ | M62 | 0.01394 | 0.04611 | 71.322 | 4.5183 | 3.3522
_NYCA_ | M64 | 0.01383 | 0.04318 | 63.413 | 4.5183 | 6.6871
_NYCA_ | M66 | 0.0137 | 0.04087 | 56.471 | 4.5183 | 10.0393
_NYCA_ | M68 | 0.01334 | 0.03835 | 50.231 | 4.5183 | 13.3743
_NYCA_ | M70 | 0.01389 | 0.04505 | 63.452 | 5.2707 | 0
_NYCA_ | M74 | 0.01354 | 0.03875 | 48.914 | 5.2707 | 6.6871
_NYCA_ | M80 | 0.01359 | 0.03981 | 48.931 | 6.0283 | 0
_NYCA_ | M82 | 0.01349 | 0.03683 | 42.358 | 6.0283 | 3.3522
_NYCA_ | M84 | 0.01338 | 0.03429 | 35.922 | 6.0283 | 6.6871
_NYCA_ | M86 | 0.01293 | 0.03195 | 31.102 | 6.0283 | 10.0393
_NYCA_ | M88 | 0.01215 | 0.02934 | 26.971 | 6.0283 | 13.3743
_NYCA_ | M0A | 0.02331 | 0.08329 | 166.991 | 0 | 16.73
_NYCA_ | M0C | 0.02145 | 0.0767 | 155.108 | 0 | 20.06
_NYCA_ | M2A | 0.01566 | 0.05691 | 115.984 | 1.5042 | 16.73
_NYCA_ | M2C | 0.01514 | 0.05352 | 107.184 | 1.5042 | 20.06
_NYCA_ | M4A | 0.01389 | 0.0444 | 74.986 | 3.0141 | 16.73
_NYCA_ | M4C | 0.01354 | 0.04221 | 68.372 | 3.0141 | 20.06
_NYCA_ | M6A | 0.01276 | 0.03628 | 44.57 | 4.5183 | 16.73
_NYCA_ | M6C | 0.01216 | 0.03417 | 39.886 | 4.5183 | 20.06
_NYCA_ | M8A | 0.01135 | 0.0269 | 23.601 | 6.0283 | 16.73
_NYCA_ | M8C | 0.01055 | 0.02461 | 20.805 | 6.0283 | 20.06
CASE | SOLAR PENE | CASE | WIND PENE
M00 | 0 | M00 | 0
M10 | 0.75 | M01 | 1.67
M20 | 1.5 | M02 | 3.35
M30 | 2.26 | M03 | 5.02
M40 | 3.01 | M04 | 6.69
M50 | 3.77 | M05 | 8.35
M60 | 4.52 | M06 | 10.04
M70 | 5.27 | M07 | 11.71
M80 | 6.03 | M08 | 13.37
|  | M0A | 16.73
|  | M0C | 20.06
Wind Penetration (%)

## sens_lole2
Scenario | LOLE | gamma_1 | gamma_2 | Delta_LOLE | Delta_gamma_2 | Sensitivity_gamma_2 | ABS_SENSITIVITY_gamma_2 | ABS_10^4 | gamma_1
M00 | 0.06034 | 0 | 0 | -0.00762 | 1.6679 | -0.0045687 | 0.0045687 | 45.6867 | 0%
M01 | 0.05272 | 0 | 1.6679 | -0.00603 | 1.6843 | -0.0035801 | 0.0035801 | 35.8015
M02 | 0.04669 | 0 | 3.3522 | -0.00538 | 1.6727 | -0.0032163 | 0.0032163 | 32.1628
M03 | 0.04131 | 0 | 5.0249 | -0.00455 | 1.6622 | -0.0027373 | 0.0027373 | 27.3733
M04 | 0.03676 | 0 | 6.6871 | -0.00357 | 1.6679 | -0.0021404 | 0.0021404 | 21.4044
M05 | 0.03319 | 0 | 8.355 | -0.00301 | 1.6843 | -0.0017871 | 0.0017871 | 17.871
M06 | 0.03018 | 0 | 10.0393 | -0.00219 | 1.6727 | -0.0013092 | 0.0013092 | 13.0923
M07 | 0.02799 | 0 | 11.712 | -0.00198 | 1.6622 | -0.0011912 | 0.0011912 | 11.9118
M08 | 0.02601 | 0 | 13.3743 | -0.0027 | 3.3557 | -0.00080459 | 0.00080459 | 8.0459
M0A | 0.02331 | 0 | 16.73 | -0.00186 | 3.33 | -0.00055856 | 0.00055856 | 5.5856
M0C | 0.02145 | 0 | 20.06
M10 | 0.04293 | 0.75199 | 0
M11 | 0.03666 | 0.75199 | 1.6679
M12 | 0.03164 | 0.75199 | 3.3522
M13 | 0.02778 | 0.75199 | 5.0249
M14 | 0.02525 | 0.75199 | 6.6871 |  |  |  | ABS_SENS_gamma_2 | ABS_10^4
M20 | 0.02941 | 1.5042 | 0 | -0.00386 | 1.6679 | -0.0023143 | 0.0023143 | 23.1431 | 1.5%
M21 | 0.02555 | 1.5042 | 1.6679 | -0.00311 | 1.6843 | -0.0018465 | 0.0018465 | 18.4648
M22 | 0.02244 | 1.5042 | 3.3522 | -0.00212 | 1.6727 | -0.0012674 | 0.0012674 | 12.6738
M23 | 0.02032 | 1.5042 | 5.0249 | -0.00138 | 1.6622 | -0.00083022 | 0.00083022 | 8.3022
M24 | 0.01894 | 1.5042 | 6.6871 | -0.00161 | 3.3522 | -0.00048028 | 0.00048028 | 4.8028
M26 | 0.01733 | 1.5042 | 10.0393 | -0.00115 | 3.335 | -0.00034483 | 0.00034483 | 3.4483
M28 | 0.01618 | 1.5042 | 13.3743 | -0.00052 | 3.3557 | -0.00015496 | 0.00015496 | 1.5496
M2A | 0.01566 | 1.5042 | 16.73 | -0.00052 | 3.33 | -0.00015616 | 0.00015616 | 1.5616
M2C | 0.01514 | 1.5042 | 20.06
M30 | 0.02121 | 2.2565 | 0
M31 | 0.01909 | 2.2565 | 1.6679
M32 | 0.01754 | 2.2565 | 3.3522
M33 | 0.01682 | 2.2565 | 5.0249
M34 | 0.01612 | 2.2565 | 6.6871 |  |  |  | ABS_SENS_gamma_2 | ABS*10^4
M40 | 0.01707 | 3.0141 | 0 | -0.00095 | 1.6679 | -0.00056958 | 0.00056958 | 5.6958 | 3.01%
M41 | 0.01612 | 3.0141 | 1.6679 | -0.00058 | 1.6843 | -0.00034436 | 0.00034436 | 3.4436
M42 | 0.01554 | 3.0141 | 3.3522 | -0.00037 | 1.6727 | -0.00022119 | 0.00022119 | 2.2119
M43 | 0.01517 | 3.0141 | 5.0249 | -0.00019 | 1.6622 | -0.00011431 | 0.00011431 | 1.1431
M44 | 0.01498 | 3.0141 | 6.6871 | -0.00042 | 1.6679 | -0.00025182 | 0.00025182 | 2.5182
M45 | 0.01456 | 3.0141 | 8.355 | -0.00013 | 1.6843 | -7.7184e-05 | 7.7184e-05 | 0.77184
M46 | 0.01443 | 3.0141 | 10.0393 | -8e-05 | 1.6727 | -4.7826e-05 | 4.7826e-05 | 0.47826
M47 | 0.01435 | 3.0141 | 11.712 | -0.00016 | 1.6622 | -9.6257e-05 | 9.6257e-05 | 0.96257
M48 | 0.01419 | 3.0141 | 13.3743 | -0.0003 | 3.3557 | -8.9399e-05 | 8.9399e-05 | 0.89399
M4A | 0.01389 | 3.0141 | 16.73 | -0.00035 | 3.33 | -0.00010511 | 0.00010511 | 1.0511
M4C | 0.01354 | 3.0141 | 20.06
M50 | 0.01508 | 3.7661 | 0
M54 | 0.01423 | 3.7661 | 6.6871 |  |  |  | ABS_SENS_gamma_2 | ABS*10^4
M60 | 0.01436 | 4.5183 | 0 | -0.00042 | 3.3522 | -0.00012529 | 0.00012529 | 1.2529 | 4.52%
M62 | 0.01394 | 4.5183 | 3.3522 | -0.00011 | 3.3349 | -3.2984e-05 | 3.2984e-05 | 0.32984
M64 | 0.01383 | 4.5183 | 6.6871 | -0.00013 | 3.3522 | -3.8781e-05 | 3.8781e-05 | 0.38781
M66 | 0.0137 | 4.5183 | 10.0393 | -0.00036 | 3.335 | -0.00010795 | 0.00010795 | 1.0795
M68 | 0.01334 | 4.5183 | 13.3743 | -0.00058 | 3.3557 | -0.00017284 | 0.00017284 | 1.7284
M6A | 0.01276 | 4.5183 | 16.73 | -0.0006 | 3.33 | -0.00018018 | 0.00018018 | 1.8018
M6C | 0.01216 | 4.5183 | 20.06
M70 | 0.01389 | 5.2707 | 0
M74 | 0.01354 | 5.2707 | 6.6871 |  |  |  | ABS_SENS_gamma_2 | ABS*10^4
M80 | 0.01359 | 6.0283 | 0 | -0.0001 | 3.3522 | -2.9831e-05 | 2.9831e-05 | 0.29831 | 6.03%
M82 | 0.01349 | 6.0283 | 3.3522 | -0.00011 | 3.3349 | -3.2984e-05 | 3.2984e-05 | 0.32984
M84 | 0.01338 | 6.0283 | 6.6871 | -0.00045 | 3.3522 | -0.00013424 | 0.00013424 | 1.3424
M86 | 0.01293 | 6.0283 | 10.0393 | -0.00078 | 3.335 | -0.00023389 | 0.00023389 | 2.3389
M88 | 0.01215 | 6.0283 | 13.3743 | -0.0008 | 3.3557 | -0.0002384 | 0.0002384 | 2.384
M8A | 0.01135 | 6.0283 | 16.73 | -0.0008 | 3.33 | -0.00024024 | 0.00024024 | 2.4024
M8C | 0.01055 | 6.0283 | 20.06

## sens_lole1
Scenario | LOLE | gamma_1 | gamma_2 | Delta_LOLE | Delta_gamma_1 | Sensitivity_gamma_1 | ABS_SENSITIVITY_gamma_1 | ABS_10^3
M00 | 0.06034 | 0 | 0 | -0.01741 | 0.75199 | -0.023152 | 0.023152 | 23.152 | 0%
M10 | 0.04293 | 0.75199 | 0 | -0.01352 | 0.7522 | -0.017974 | 0.017974 | 17.9738
M20 | 0.02941 | 1.5042 | 0 | -0.0082 | 0.75235 | -0.010899 | 0.010899 | 10.8991
M30 | 0.02121 | 2.2565 | 0 | -0.00414 | 0.75759 | -0.0054647 | 0.0054647 | 5.4647
M40 | 0.01707 | 3.0141 | 0 | -0.00199 | 0.75199 | -0.0026463 | 0.0026463 | 2.6463
M50 | 0.01508 | 3.7661 | 0 | -0.00072 | 0.75221 | -0.00095718 | 0.00095718 | 0.95718
M60 | 0.01436 | 4.5183 | 0 | -0.00047 | 0.75235 | -0.00062471 | 0.00062471 | 0.62471
M70 | 0.01389 | 5.2707 | 0 | -0.0003 | 0.75759 | -0.00039599 | 0.00039599 | 0.39599
M80 | 0.01359 | 6.0283 | 0
M01 | 0.05272 | 0 | 1.6679
M11 | 0.03666 | 0.75199 | 1.6679
M21 | 0.02555 | 1.5042 | 1.6679
M31 | 0.01909 | 2.2565 | 1.6679
M41 | 0.01612 | 3.0141 | 1.6679 |  |  |  | ABS_SENSITIVITY_gamma_1 | ABS_10^3
M02 | 0.04669 | 0 | 3.3522 | -0.01505 | 0.75199 | -0.020014 | 0.020014 | 20.0136 | 3.35%
M12 | 0.03164 | 0.75199 | 3.3522 | -0.0092 | 0.7522 | -0.012231 | 0.012231 | 12.2307
M22 | 0.02244 | 1.5042 | 3.3522 | -0.0049 | 0.75235 | -0.0065129 | 0.0065129 | 6.5129
M32 | 0.01754 | 2.2565 | 3.3522 | -0.002 | 0.75759 | -0.00264 | 0.00264 | 2.64
M42 | 0.01554 | 3.0141 | 3.3522 | -0.0016 | 1.5042 | -0.0010637 | 0.0010637 | 1.0637
M62 | 0.01394 | 4.5183 | 3.3522 | -0.00045 | 1.5099 | -0.00029802 | 0.00029802 | 0.29802
M82 | 0.01349 | 6.0283 | 3.3522
M03 | 0.04131 | 0 | 5.0249
M13 | 0.02778 | 0.75199 | 5.0249
M23 | 0.02032 | 1.5042 | 5.0249
M33 | 0.01682 | 2.2565 | 5.0249
M43 | 0.01517 | 3.0141 | 5.0249 |  |  |  | ABS_SENSITIVITY_gamma_1 | ABS_10^3
M04 | 0.03676 | 0 | 6.6871 | -0.01151 | 0.75199 | -0.015306 | 0.015306 | 15.3061 | 6.69%
M14 | 0.02525 | 0.75199 | 6.6871 | -0.00631 | 0.7522 | -0.0083887 | 0.0083887 | 8.3887
M24 | 0.01894 | 1.5042 | 6.6871 | -0.00282 | 0.75235 | -0.0037482 | 0.0037482 | 3.7482
M34 | 0.01612 | 2.2565 | 6.6871 | -0.00114 | 0.75759 | -0.0015048 | 0.0015048 | 1.5048
M44 | 0.01498 | 3.0141 | 6.6871 | -0.00075 | 0.75199 | -0.00099736 | 0.00099736 | 0.99736
M54 | 0.01423 | 3.7661 | 6.6871 | -0.0004 | 0.75221 | -0.00053177 | 0.00053177 | 0.53177
M64 | 0.01383 | 4.5183 | 6.6871 | -0.00029 | 0.75235 | -0.00038546 | 0.00038546 | 0.38546
M74 | 0.01354 | 5.2707 | 6.6871 | -0.00016 | 0.75759 | -0.0002112 | 0.0002112 | 0.2112
M84 | 0.01338 | 6.0283 | 6.6871
M05 | 0.03319 | 0 | 8.355
M45 | 0.01456 | 3.0141 | 8.355
M06 | 0.03018 | 0 | 10.0393
M26 | 0.01733 | 1.5042 | 10.0393
M46 | 0.01443 | 3.0141 | 10.0393
M66 | 0.0137 | 4.5183 | 10.0393
M86 | 0.01293 | 6.0283 | 10.0393
M07 | 0.02799 | 0 | 11.712
M47 | 0.01435 | 3.0141 | 11.712
M08 | 0.02601 | 0 | 13.3743
M28 | 0.01618 | 1.5042 | 13.3743
M48 | 0.01419 | 3.0141 | 13.3743
M68 | 0.01334 | 4.5183 | 13.3743
M88 | 0.01215 | 6.0283 | 13.3743
M0A | 0.02331 | 0 | 16.73 | -0.00765 | 1.5042 | -0.0050858 | 0.0050858 | 5.0858 | 16.73%
M2A | 0.01566 | 1.5042 | 16.73 | -0.00177 | 1.5099 | -0.0011722 | 0.0011722 | 1.1722
M4A | 0.01389 | 3.0141 | 16.73 | -0.00113 | 1.5042 | -0.00075123 | 0.00075123 | 0.75123
M6A | 0.01276 | 4.5183 | 16.73 | -0.00141 | 1.5099 | -0.00093381 | 0.00093381 | 0.93381
M8A | 0.01135 | 6.0283 | 16.73
M0C | 0.02145 | 0 | 20.06 | -0.00631 | 1.5042 | -0.0041949 | 0.0041949 | 4.1949 | 20.06%
M2C | 0.01514 | 1.5042 | 20.06 | -0.0016 | 1.5099 | -0.0010596 | 0.0010596 | 1.0596
M4C | 0.01354 | 3.0141 | 20.06 | -0.00138 | 1.5042 | -0.00091743 | 0.00091743 | 0.91743
M6C | 0.01216 | 4.5183 | 20.06 | -0.00161 | 1.5099 | -0.0010663 | 0.0010663 | 1.0663
M8C | 0.01055 | 6.0283 | 20.06

## sens_lolh2
Scenario | LOLH | gamma_1 | gamma_2 | Delta_LOLH | Delta_gamma_2 | Sensitivity_gamma_2 | ABS_SENSITIVITY_gamma_2 | ABS_10^3 | gamma_1
M00 | 0.18178 | 0 | 0 | -0.01951 | 1.6679 | -0.011697 | 0.011697 | 11.6975 | 0%
M01 | 0.16227 | 0 | 1.6679 | -0.01609 | 1.6843 | -0.009553 | 0.009553 | 9.553
M02 | 0.14618 | 0 | 3.3522 | -0.0134 | 1.6727 | -0.0080108 | 0.0080108 | 8.0108
M03 | 0.13278 | 0 | 5.0249 | -0.01189 | 1.6622 | -0.0071532 | 0.0071532 | 7.1532
M04 | 0.12089 | 0 | 6.6871 | -0.00944 | 1.6679 | -0.0056599 | 0.0056599 | 5.6599
M05 | 0.11145 | 0 | 8.355 | -0.00773 | 1.6843 | -0.0045895 | 0.0045895 | 4.5895
M06 | 0.10372 | 0 | 10.0393 | -0.00646 | 1.6727 | -0.0038619 | 0.0038619 | 3.8619
M07 | 0.09726 | 0 | 11.712 | -0.00577 | 1.6622 | -0.0034713 | 0.0034713 | 3.4713
M08 | 0.09149 | 0 | 13.3743 | -0.0082 | 3.3557 | -0.0024436 | 0.0024436 | 2.4436
M0A | 0.08329 | 0 | 16.73 | -0.00659 | 3.33 | -0.001979 | 0.001979 | 1.979
M0C | 0.0767 | 0 | 20.06
M10 | 0.13818 | 0.75199 | 0
M11 | 0.12303 | 0.75199 | 1.6679
M12 | 0.11031 | 0.75199 | 3.3522
M13 | 0.10034 | 0.75199 | 5.0249
M14 | 0.09242 | 0.75199 | 6.6871 |  |  |  | ABS_SENSITIVITY_gamma_2 | ABS_10^3
M20 | 0.10583 | 1.5042 | 0 | -0.01069 | 1.6679 | -0.0064093 | 0.0064093 | 6.4093 | 1.5%
M21 | 0.09514 | 1.5042 | 1.6679 | -0.00883 | 1.6843 | -0.0052426 | 0.0052426 | 5.2426
M22 | 0.08631 | 1.5042 | 3.3522 | -0.00675 | 1.6727 | -0.0040353 | 0.0040353 | 4.0353
M23 | 0.07956 | 1.5042 | 5.0249 | -0.00541 | 1.6622 | -0.0032547 | 0.0032547 | 3.2547
M24 | 0.07415 | 1.5042 | 6.6871 | -0.0078 | 3.3522 | -0.0023268 | 0.0023268 | 2.3268
M26 | 0.06635 | 1.5042 | 10.0393 | -0.00567 | 3.335 | -0.0017002 | 0.0017002 | 1.7002
M28 | 0.06068 | 1.5042 | 13.3743 | -0.00377 | 3.3557 | -0.0011234 | 0.0011234 | 1.1234
M2A | 0.05691 | 1.5042 | 16.73 | -0.00339 | 3.33 | -0.001018 | 0.001018 | 1.018
M2C | 0.05352 | 1.5042 | 20.06
M30 | 0.08327 | 2.2565 | 0
M31 | 0.07582 | 2.2565 | 1.6679
M32 | 0.0699 | 2.2565 | 3.3522
M33 | 0.06582 | 2.2565 | 5.0249
M34 | 0.06173 | 2.2565 | 6.6871 |  |  |  | ABS_SENSITIVITY_gamma_2 | ABS_10^3
M40 | 0.0678 | 3.0141 | 0 | -0.00475 | 1.6679 | -0.0028479 | 0.0028479 | 2.8479 | 3.01%
M41 | 0.06305 | 3.0141 | 1.6679 | -0.00385 | 1.6843 | -0.0022858 | 0.0022858 | 2.2858
M42 | 0.0592 | 3.0141 | 3.3522 | -0.00299 | 1.6727 | -0.0017875 | 0.0017875 | 1.7875
M43 | 0.05621 | 3.0141 | 5.0249 | -0.00249 | 1.6622 | -0.001498 | 0.001498 | 1.498
M44 | 0.05372 | 3.0141 | 6.6871 | -0.00242 | 1.6679 | -0.0014509 | 0.0014509 | 1.4509
M45 | 0.0513 | 3.0141 | 8.355 | -0.00162 | 1.6843 | -0.00096183 | 0.00096183 | 0.96183
M46 | 0.04968 | 3.0141 | 10.0393 | -0.00124 | 1.6727 | -0.0007413 | 0.0007413 | 0.7413
M47 | 0.04844 | 3.0141 | 11.712 | -0.00156 | 1.6622 | -0.0009385 | 0.0009385 | 0.9385
M48 | 0.04688 | 3.0141 | 13.3743 | -0.00248 | 3.3557 | -0.00073903 | 0.00073903 | 0.73903
M4A | 0.0444 | 3.0141 | 16.73 | -0.00219 | 3.33 | -0.00065766 | 0.00065766 | 0.65766
M4C | 0.04221 | 3.0141 | 20.06
M50 | 0.05786 | 3.7661 | 0
M54 | 0.04766 | 3.7661 | 6.6871
M60 | 0.05103 | 4.5183 | 0 | -0.00492 | 3.3522 | -0.0014677 | 0.0014677 | 1.4677 | 4.52%
M62 | 0.04611 | 4.5183 | 3.3522 | -0.00293 | 3.3349 | -0.00087858 | 0.00087858 | 0.87858
M64 | 0.04318 | 4.5183 | 6.6871 | -0.00231 | 3.3522 | -0.0006891 | 0.0006891 | 0.6891
M66 | 0.04087 | 4.5183 | 10.0393 | -0.00252 | 3.335 | -0.00075563 | 0.00075563 | 0.75563
M68 | 0.03835 | 4.5183 | 13.3743 | -0.00207 | 3.3557 | -0.00061685 | 0.00061685 | 0.61685
M6A | 0.03628 | 4.5183 | 16.73 | -0.00211 | 3.33 | -0.00063363 | 0.00063363 | 0.63363
M6C | 0.03417 | 4.5183 | 20.06
M70 | 0.04505 | 5.2707 | 0
M74 | 0.03875 | 5.2707 | 6.6871
M80 | 0.03981 | 6.0283 | 0 | -0.00298 | 3.3522 | -0.00088898 | 0.00088898 | 0.88898 | 6.03%
M82 | 0.03683 | 6.0283 | 3.3522 | -0.00254 | 3.3349 | -0.00076163 | 0.00076163 | 0.76163
M84 | 0.03429 | 6.0283 | 6.6871 | -0.00234 | 3.3522 | -0.00069805 | 0.00069805 | 0.69805
M86 | 0.03195 | 6.0283 | 10.0393 | -0.00261 | 3.335 | -0.00078262 | 0.00078262 | 0.78262
M88 | 0.02934 | 6.0283 | 13.3743 | -0.00244 | 3.3557 | -0.00072711 | 0.00072711 | 0.72711
M8A | 0.0269 | 6.0283 | 16.73 | -0.00229 | 3.33 | -0.00068769 | 0.00068769 | 0.68769
M8C | 0.02461 | 6.0283 | 20.06

## sens_lolh1
Scenario | LOLH | gamma_1 | gamma_2 | Delta_LOLH | Delta_gamma_1 | Sensitivity_gamma_1 | ABS_SENSITIVITY_gamma_1 | ABS_10^3 | gamma_2
M00 | 0.18178 | 0 | 0 | -0.0436 | 0.75199 | -0.05798 | 0.05798 | 57.9797 | 0%
M10 | 0.13818 | 0.75199 | 0 | -0.03235 | 0.7522 | -0.043007 | 0.043007 | 43.0069
M20 | 0.10583 | 1.5042 | 0 | -0.02256 | 0.75235 | -0.029986 | 0.029986 | 29.9859
M30 | 0.08327 | 2.2565 | 0 | -0.01547 | 0.75199 | -0.020572 | 0.020572 | 20.5721
M40 | 0.0678 | 3.0141 | 0 | -0.00994 | 0.75199 | -0.013218 | 0.013218 | 13.2183
M50 | 0.05786 | 3.7661 | 0 | -0.00683 | 0.75221 | -0.0090799 | 0.0090799 | 9.0799
M60 | 0.05103 | 4.5183 | 0 | -0.00598 | 0.75235 | -0.0079484 | 0.0079484 | 7.9484
M70 | 0.04505 | 5.2707 | 0 | -0.00524 | 0.75759 | -0.0069167 | 0.0069167 | 6.9167
M80 | 0.03981 | 6.0283 | 0
M01 | 0.16227 | 0 | 1.6679
M11 | 0.12303 | 0.75199 | 1.6679
M21 | 0.09514 | 1.5042 | 1.6679
M31 | 0.07582 | 2.2565 | 1.6679
M41 | 0.06305 | 3.0141 | 1.6679
M02 | 0.14618 | 0 | 3.3522 | -0.03587 | 0.75199 | -0.0477 | 0.0477 | 47.7003 | 3.35%
M12 | 0.11031 | 0.75199 | 3.3522 | -0.024 | 0.7522 | -0.031906 | 0.031906 | 31.9062
M22 | 0.08631 | 1.5042 | 3.3522 | -0.01641 | 0.75235 | -0.021812 | 0.021812 | 21.8116
M32 | 0.0699 | 2.2565 | 3.3522 | -0.0107 | 0.75759 | -0.014124 | 0.014124 | 14.1238
M42 | 0.0592 | 3.0141 | 3.3522 | -0.01309 | 1.5042 | -0.0087023 | 0.0087023 | 8.7023
M62 | 0.04611 | 4.5183 | 3.3522 | -0.00928 | 1.5099 | -0.0061459 | 0.0061459 | 6.1459
M82 | 0.03683 | 6.0283 | 3.3522
M03 | 0.13278 | 0 | 5.0249
M13 | 0.10034 | 0.75199 | 5.0249
M23 | 0.07956 | 1.5042 | 5.0249
M33 | 0.06582 | 2.2565 | 5.0249
M43 | 0.05621 | 3.0141 | 5.0249
M04 | 0.12089 | 0 | 6.6871 | -0.02847 | 0.75199 | -0.03786 | 0.03786 | 37.8597 | 6.69%
M14 | 0.09242 | 0.75199 | 6.6871 | -0.01827 | 0.7522 | -0.024289 | 0.024289 | 24.2886
M24 | 0.07415 | 1.5042 | 6.6871 | -0.01242 | 0.75235 | -0.016508 | 0.016508 | 16.5082
M34 | 0.06173 | 2.2565 | 6.6871 | -0.00801 | 0.75759 | -0.010573 | 0.010573 | 10.573
M44 | 0.05372 | 3.0141 | 6.6871 | -0.00606 | 0.75199 | -0.0080586 | 0.0080586 | 8.0586
M54 | 0.04766 | 3.7661 | 6.6871 | -0.00448 | 0.75221 | -0.0059558 | 0.0059558 | 5.9558
M64 | 0.04318 | 4.5183 | 6.6871 | -0.00443 | 0.75235 | -0.0058882 | 0.0058882 | 5.8882
M74 | 0.03875 | 5.2707 | 6.6871 | -0.00446 | 0.75759 | -0.0058871 | 0.0058871 | 5.8871
M84 | 0.03429 | 6.0283 | 6.6871
M05 | 0.11145 | 0 | 8.355
M45 | 0.0513 | 3.0141 | 8.355
M06 | 0.10372 | 0 | 10.0393
M26 | 0.06635 | 1.5042 | 10.0393
M46 | 0.04968 | 3.0141 | 10.0393
M66 | 0.04087 | 4.5183 | 10.0393
M86 | 0.03195 | 6.0283 | 10.0393
M07 | 0.09726 | 0 | 11.712
M47 | 0.04844 | 3.0141 | 11.712
M08 | 0.09149 | 0 | 13.3743
M28 | 0.06068 | 1.5042 | 13.3743
M48 | 0.04688 | 3.0141 | 13.3743
M68 | 0.03835 | 4.5183 | 13.3743
M88 | 0.02934 | 6.0283 | 13.3743
M0A | 0.08329 | 0 | 16.73 | -0.02638 | 1.5042 | -0.017538 | 0.017538 | 17.5377 | 16.73%
M2A | 0.05691 | 1.5042 | 16.73 | -0.01251 | 1.5099 | -0.0082851 | 0.0082851 | 8.2851
M4A | 0.0444 | 3.0141 | 16.73 | -0.00812 | 1.5042 | -0.0053982 | 0.0053982 | 5.3982
M6A | 0.03628 | 4.5183 | 16.73 | -0.00938 | 1.5099 | -0.0062122 | 0.0062122 | 6.2122
M8A | 0.0269 | 6.0283 | 16.73
M0C | 0.0767 | 0 | 20.06 | -0.02318 | 1.5042 | -0.01541 | 0.01541 | 15.4103 | 20.06%
M2C | 0.05352 | 1.5042 | 20.06 | -0.01131 | 1.5099 | -0.0074904 | 0.0074904 | 7.4904
M4C | 0.04221 | 3.0141 | 20.06 | -0.00804 | 1.5042 | -0.005345 | 0.005345 | 5.345
M6C | 0.03417 | 4.5183 | 20.06 | -0.00956 | 1.5099 | -0.0063314 | 0.0063314 | 6.3314
M8C | 0.02461 | 6.0283 | 20.06

## sens_eue2
Scenario | LOEE | gamma_1 | gamma_2 | Delta_EUE | Delta_gamma_2 | Sensitivity_gamma_2 | ABS_SENSITIVITY_gamma_2 | ABS_10^4 | gamma_1
M00 | 273.024 | 0 | 0 | -17.802 | 1.6679 | -10.6734 | 10.6734 |  | 0%
M01 | 255.222 | 0 | 1.6679 | -15.439 | 1.6843 | -9.1665 | 9.1665
M02 | 239.783 | 0 | 3.3522 | -12.926 | 1.6727 | -7.7274 | 7.7274
M03 | 226.857 | 0 | 5.0249 | -11.914 | 1.6622 | -7.1676 | 7.1676
M04 | 214.943 | 0 | 6.6871 | -10.727 | 1.6679 | -6.4315 | 6.4315
M05 | 204.216 | 0 | 8.355 | -9.129 | 1.6843 | -5.4201 | 5.4201
M06 | 195.087 | 0 | 10.0393 | -7.966 | 1.6727 | -4.7622 | 4.7622
M07 | 187.121 | 0 | 11.712 | -7.863 | 1.6622 | -4.7304 | 4.7304
M08 | 179.258 | 0 | 13.3743 | -12.267 | 3.3557 | -3.6555 | 3.6555
M0A | 166.991 | 0 | 16.73 | -11.883 | 3.33 | -3.5685 | 3.5685
M0C | 155.108 | 0 | 20.06
M10 | 223.261 | 0.75199 | 0
M11 | 209.815 | 0.75199 | 1.6679
M12 | 198.164 | 0.75199 | 3.3522
M13 | 188.294 | 0.75199 | 5.0249
M14 | 179.034 | 0.75199 | 6.6871
M20 | 183.313 | 1.5042 | 0 | -10.314 | 1.6679 | -6.1839 | 6.1839 |  | 1.5%
M21 | 172.999 | 1.5042 | 1.6679 | -8.976 | 1.6843 | -5.3293 | 5.3293
M22 | 164.023 | 1.5042 | 3.3522 | -7.783 | 1.6727 | -4.6529 | 4.6529
M23 | 156.24 | 1.5042 | 5.0249 | -7.45 | 1.6622 | -4.482 | 4.482
M24 | 148.79 | 1.5042 | 6.6871 | -12.691 | 3.3522 | -3.7859 | 3.7859
M26 | 136.099 | 1.5042 | 10.0393 | -10.996 | 3.335 | -3.2972 | 3.2972
M28 | 125.103 | 1.5042 | 13.3743 | -9.119 | 3.3557 | -2.7174 | 2.7174
M2A | 115.984 | 1.5042 | 16.73 | -8.8 | 3.33 | -2.6426 | 2.6426
M2C | 107.184 | 1.5042 | 20.06
M30 | 150.351 | 2.2565 | 0
M31 | 142.299 | 2.2565 | 1.6679
M32 | 135.465 | 2.2565 | 3.3522
M33 | 128.823 | 2.2565 | 5.0249
M34 | 122.668 | 2.2565 | 6.6871
M40 | 122.31 | 3.0141 | 0 | -6.52 | 1.6679 | -3.9091 | 3.9091 |  | 3.01%
M41 | 115.79 | 3.0141 | 1.6679 | -5.883 | 1.6843 | -3.4929 | 3.4929
M42 | 109.907 | 3.0141 | 3.3522 | -5.302 | 1.6727 | -3.1697 | 3.1697
M43 | 104.605 | 3.0141 | 5.0249 | -5.197 | 1.6622 | -3.1266 | 3.1266
M44 | 99.408 | 3.0141 | 6.6871 | -4.285 | 1.6679 | -2.5691 | 2.5691
M45 | 95.123 | 3.0141 | 8.355 | -4.433 | 1.6843 | -2.632 | 2.632
M46 | 90.69 | 3.0141 | 10.0393 | -4.148 | 1.6727 | -2.4798 | 2.4798
M47 | 86.542 | 3.0141 | 11.712 | -4.133 | 1.6622 | -2.4864 | 2.4864
M48 | 82.409 | 3.0141 | 13.3743 | -7.423 | 3.3557 | -2.212 | 2.212
M4A | 74.986 | 3.0141 | 16.73 | -6.614 | 3.33 | -1.9862 | 1.9862
M4C | 68.372 | 3.0141 | 20.06
M50 | 100.176 | 3.7661 | 0
M54 | 80.347 | 3.7661 | 6.6871
M60 | 80.367 | 4.5183 | 0 | -9.045 | 3.3522 | -2.6983 | 2.6983 |  | 4.52%
M62 | 71.322 | 4.5183 | 3.3522 | -7.909 | 3.3349 | -2.3716 | 2.3716
M64 | 63.413 | 4.5183 | 6.6871 | -6.942 | 3.3522 | -2.0709 | 2.0709
M66 | 56.471 | 4.5183 | 10.0393 | -6.24 | 3.335 | -1.8711 | 1.8711
M68 | 50.231 | 4.5183 | 13.3743 | -5.661 | 3.3557 | -1.687 | 1.687
M6A | 44.57 | 4.5183 | 16.73 | -4.684 | 3.33 | -1.4066 | 1.4066
M6C | 39.886 | 4.5183 | 20.06
M70 | 63.452 | 5.2707 | 0
M74 | 48.914 | 5.2707 | 6.6871
M80 | 48.931 | 6.0283 | 0 | -6.573 | 3.3522 | -1.9608 | 1.9608 |  | 6.03%
M82 | 42.358 | 6.0283 | 3.3522 | -6.436 | 3.3349 | -1.9299 | 1.9299
M84 | 35.922 | 6.0283 | 6.6871 | -4.82 | 3.3522 | -1.4379 | 1.4379
M86 | 31.102 | 6.0283 | 10.0393 | -4.131 | 3.335 | -1.2387 | 1.2387
M88 | 26.971 | 6.0283 | 13.3743 | -3.37 | 3.3557 | -1.0042 | 1.0042
M8A | 23.601 | 6.0283 | 16.73 | -2.796 | 3.33 | -0.83964 | 0.83964
M8C | 20.805 | 6.0283 | 20.06

## sens_eue1
Scenario | LOEE | gamma_1 | gamma_2 | Delta_EUE | Delta_gamma_1 | Sensitivity_gamma_1 | ABS_SENSITIVITY_gamma_1 | ABS_10^4 | gamma_2
M00 | 273.024 | 0 | 0 | -49.763 | 0.75199 | -66.1753 | 66.1753 |  | 0%
M10 | 223.261 | 0.75199 | 0 | -39.948 | 0.7522 | -53.1079 | 53.1079
M20 | 183.313 | 1.5042 | 0 | -32.962 | 0.75235 | -43.8118 | 43.8118
M30 | 150.351 | 2.2565 | 0 | -28.041 | 0.75759 | -37.0136 | 37.0136
M40 | 122.31 | 3.0141 | 0 | -22.134 | 0.75199 | -29.434 | 29.434
M50 | 100.176 | 3.7661 | 0 | -19.809 | 0.75221 | -26.3345 | 26.3345
M60 | 80.367 | 4.5183 | 0 | -16.915 | 0.75235 | -22.4829 | 22.4829
M70 | 63.452 | 5.2707 | 0 | -14.521 | 0.75759 | -19.1674 | 19.1674
M80 | 48.931 | 6.0283 | 0
M01 | 255.222 | 0 | 1.6679
M11 | 209.815 | 0.75199 | 1.6679
M21 | 172.999 | 1.5042 | 1.6679
M31 | 142.299 | 2.2565 | 1.6679
M41 | 115.79 | 3.0141 | 1.6679
M02 | 239.783 | 0 | 3.3522 | -41.619 | 0.75199 | -55.3454 | 55.3454 |  | 3.35%
M12 | 198.164 | 0.75199 | 3.3522 | -34.141 | 0.7522 | -45.3879 | 45.3879
M22 | 164.023 | 1.5042 | 3.3522 | -28.558 | 0.75235 | -37.9582 | 37.9582
M32 | 135.465 | 2.2565 | 3.3522 | -25.558 | 0.75759 | -33.7361 | 33.7361
M42 | 109.907 | 3.0141 | 3.3522 | -38.585 | 1.5042 | -25.6516 | 25.6516
M62 | 71.322 | 4.5183 | 3.3522 | -28.964 | 1.5099 | -19.1822 | 19.1822
M82 | 42.358 | 6.0283 | 3.3522
M03 | 226.857 | 0 | 5.0249
M13 | 188.294 | 0.75199 | 5.0249
M23 | 156.24 | 1.5042 | 5.0249
M33 | 128.823 | 2.2565 | 5.0249
M43 | 104.605 | 3.0141 | 5.0249
M04 | 214.943 | 0 | 6.6871 | -35.909 | 0.75199 | -47.7521 | 47.7521 |  | 6.69%
M14 | 179.034 | 0.75199 | 6.6871 | -30.244 | 0.7522 | -40.2072 | 40.2072
M24 | 148.79 | 1.5042 | 6.6871 | -26.122 | 0.75235 | -34.7204 | 34.7204
M34 | 122.668 | 2.2565 | 6.6871 | -23.26 | 0.75759 | -30.7027 | 30.7027
M44 | 99.408 | 3.0141 | 6.6871 | -19.061 | 0.75199 | -25.3475 | 25.3475
M54 | 80.347 | 3.7661 | 6.6871 | -16.934 | 0.75221 | -22.5124 | 22.5124
M64 | 63.413 | 4.5183 | 6.6871 | -14.499 | 0.75235 | -19.2716 | 19.2716
M74 | 48.914 | 5.2707 | 6.6871 | -12.992 | 0.75759 | -17.1491 | 17.1491
M84 | 35.922 | 6.0283 | 6.6871
M05 | 204.216 | 0 | 8.355
M45 | 95.123 | 3.0141 | 8.355
M06 | 195.087 | 0 | 10.0393
M26 | 136.099 | 1.5042 | 10.0393
M46 | 90.69 | 3.0141 | 10.0393
M66 | 56.471 | 4.5183 | 10.0393
M86 | 31.102 | 6.0283 | 10.0393
M07 | 187.121 | 0 | 11.712
M47 | 86.542 | 3.0141 | 11.712
M08 | 179.258 | 0 | 13.3743
M28 | 125.103 | 1.5042 | 13.3743
M48 | 82.409 | 3.0141 | 13.3743
M68 | 50.231 | 4.5183 | 13.3743
M88 | 26.971 | 6.0283 | 13.3743
M0A | 166.991 | 0 | 16.73 | -51.007 | 1.5042 | -33.9099 | 33.9099 |  | 16.73%
M2A | 115.984 | 1.5042 | 16.73 | -40.998 | 1.5099 | -27.1521 | 27.1521
M4A | 74.986 | 3.0141 | 16.73 | -30.416 | 1.5042 | -20.2208 | 20.2208
M6A | 44.57 | 4.5183 | 16.73 | -20.969 | 1.5099 | -13.8873 | 13.8873
M8A | 23.601 | 6.0283 | 16.73
M0C | 155.108 | 0 | 20.06 | -47.924 | 1.5042 | -31.8603 | 31.8603 |  | 20.06%
M2C | 107.184 | 1.5042 | 20.06 | -38.812 | 1.5099 | -25.7043 | 25.7043
M4C | 68.372 | 3.0141 | 20.06 | -28.486 | 1.5042 | -18.9377 | 18.9377
M6C | 39.886 | 4.5183 | 20.06 | -19.081 | 1.5099 | -12.6369 | 12.6369
M8C | 20.805 | 6.0283 | 20.06